三、控制与计算机工程学院

- 火电厂厂级运行性能在线诊断及优化控制系统

本项目是国家电力公司"十五"重大科技攻关项目，由我校与多家单位共同协作完成，以提高火力发电厂整体优化运行及其管理水平为目标，通过对其所属多台机组的运行状态进行连续监视、经济分析、在线诊断以及优化控制，达到稳定、节能的目的。创建了一套完整的技术体系，包括从全厂整体综合优化运行系统的概念、定位、理论方法、关键技术到应用软件开发、系统集成、示范工程和推广应用。研制成功了具有自主知识产权的"火电厂厂级运行性能在线诊断及优化控制系统"（SIS）。

本项目开发了厂级生产过程监视、厂级及机组性能计算、经济指标分析及诊断、优化运行操作指导、在线机组性能试验、全厂负荷优化调度、运行性能故障诊断、机组寿命管理、过程信息统计及报表、远程WEB 实时发布等功能，构成了完整的应用软件系统。

本项目开发的具有自主知识产权的技术成果和软件产品可用于我国600MW、300MW、135MW 容量等级的火电机组，可在亚临界、超临界、脱硫供热、联合循环等不同类型的机组上应用。项目成果现已成功应用在30 个电站。示范工程的实践表明，项目成果的应用，显著降低了企业发电煤耗，加速了发电企业信息化建设进程，促进了企业核心竞争力的提升，为企业带来了巨大的经济和社会效益。

本项目获得获2005 年度中国电力科学技术奖一等奖，2006 年度国家科学技术进步奖二等奖。

- 火电行业重大工程自动化成套控制系统

自动化成套控制系统是大型火电机组的“大脑”与“神经中枢”。项目针对我国大型超超临界机组自动化成套控制系统全部采用国外进口的现状，围绕超超临界机组建模、控制、仿真与自动化装备研发等内容，开展了系统深入的基础理论与关键技术研究，自主研发了分散控制系统（DCS）、厂级监控信息系统（SIS）、全激励仿真系统（SIM）等成套控制系统装备，同时开发了包括系统建模、控制优化、运行管理等成套应用软件，通过典型示范工程应用，掌握大型超超临界火电机组自动化成套控制系统的核心技术，实现重大装备国产化。研发了基于虚拟DCS 的1000MW 超超临界机组全激励仿真机，实现了仿真机控制组态与实际控制组态的双向移植。

本项目成果已在多台超超临界机组上推广应用，2011 年通过中国电机工程学会鉴定， 2012 年获得中国国电集团科技进步一等奖。

- 火电机组关键状态信号软测量技术

火电机组热力系统中存在一些对机组设备状态监测和运行优化控制非常重要但又难以测量或者测量不准确的信号，采用机理建模与数据分析相结合的方法，实现对此类信号的软测量。包括锅炉烟气氧量、燃烧率（或热量信号）、总风量、总烟气流量、煤收到基发热量水份和灰份、循环流化床锅炉循环倍率等。同时依托机组物质平衡及能量平衡模型，能够实现对给水流量、过热蒸汽流量、再热蒸汽流量、减温水流量、各燃烧器二次风量、总一次风量、供热机组供热抽汽流量、直流锅炉水煤比、汽包锅炉虚假水位等信号实施在线校准或评估。软测量可以在机组DCS 内以组态方式实施，或者在SIS 内编程实现，具有可靠性高、动态响应速度快、测量准确度满足现场要求、实施成本低的优点。目前已经在30 余台不同类型的火电机组中成功应用。配套有MATLAB 环境下开发的软件包，可以依据机组设计、运行数据对各项软测量或校准功能进行离线调试，测试通过后再移植到DCS、SIS 中，实施过程简便快捷。

- 集成凝结水节流的火电机组协调控制系统优化

凝结水节流技术是指在机组变负荷时，在凝汽器和除氧器允许的水位变化范围内，通过改变凝结水流量，进而改变抽汽量，暂时获得或释放一部分机组的负荷。加负荷时，降低凝泵频率，减小凝结水流量，从而减小低加的抽汽量，增加蒸汽做功的量，使机组负荷增加，减负荷时也可实现机组负荷的快速下降。本系统充分利用汽轮机抽汽作功，有效提高机组负荷响应特性；减少汽机调门频繁地大幅度动作，延长设备寿命，提高安全性；优化滑压曲线，减少汽机调门节流损失，提高机组经济效益；与协调控制系统无缝连接，安全可靠。对于运行在BLR 方式下的机组，Kp 值可有效提高10%以上，对于运行在BLO 方式下的机组，Kp 值可有效提高20%以上。理论计算和现场应用统计表明，采用凝结水节流技术，在提高负荷响应特性的基础上，可通过优化滑压曲线，降低发电煤耗1 g/(kW.h)左右。

- 电容层析成像系统

电容层析成像系统（ECT）是一种新型的不干涉被测区域流场的测量技术。能够进行实时全场测量，具有安全、经济、易于工业应用等特点。ECT 是在被测区域的外部从多方位对其内部进行检测，根据检测的信号通过图像重建得到区域内部的物质分布或燃烧火焰分布。该系统基于电学测量原理，成像速度快，特别适用于过程测量和完全不透明的场合。以过程层析成像理论及方法为基础，建立多种机理融合的过程层析成像方法，开拓了复杂热物理量场测量的新方法；针对长期难以解决的稀相气固系统的浓度和流量测量，在测量及成像方法上进行了研究，解决电力和冶金行业中的燃料监控问题。

可用于气力输送中粉粒体浓度、流量、流速；自由空间和多孔介质中火焰；输油管道中汽液两相流；泥石流流动及物质分布；反应釜中物质分布及流动过程；凝固、熔化、挤压等过程变化。

- 八通道燃烧测量系统

在同一测量距离下，采集同一时刻不同波长火焰辐射信号，通过数学变换分离出燃烧的纵向温度值或温度场，实现大温度范围及三维燃烧场的实时检测。本系统经过针对性设计后预计可应用于航空、航天以及民用发动机的研发等对测量精度及测试环境要求高的场合。主要参数：

观测视场0-80°（根据观测对象调整），景深范围200mm--∞；分光光路8 路，光谱范围：（400—900nm），采样谱线半高宽：（1—20nm）；采集速度大于100Hz（采用光电二极管）；30-50Hz（采用CCD 相机）系统正常工作温度5-80°C。

系统工作流程：火焰——对物观测物镜——中继物镜——分光装置——干涉滤光片——减光片——变倍物镜——运放电路板——硅光电池或CCD 相机——多通道采集板——计算机——数据采集及分析

- 基于IEC 61850 和MMS 的网络化电力远动通信系统

提出了基于SDH 光纤数字通道的网络化电力远动系统的结构以及采用IEC 61850 和MMS 的通信模型。针对IEC 61850电力远动通信的需要，首次对MMS 进行了优化设计，研发出一套面向电力系统自动化的实时通信软件。选题符合国家电力系统发展方向，研究目的明确，技术路线先进，是国内第一个自主研发并投入使用的基于IEC 61850 和MMS 的网络化电力远动通信系统。

该系统于2008 年完成并在邯郸供电公司等供电部门投入运行以来，运行稳定，数据收集和命令下传正确、快速，为保障变电站和电网的安全稳定运行做出了贡献。

- CAE2000 计算机辅助工程系统

集系统组态、系统仿真、数据采集与分析、控制理论 分析、现代控制器研究等多种功能于一体；作为计算机辅助教学设备，可满足自动控制理论、自动控制系统、自动控制仪表、计算机控制系统、系统仿真、系统辨识等多门课程及课程设计、毕业设计的教学实验的需要；作为辅助工程设备，可以完成辅助建模、控制系统优化、控制过程分析等功能。提供多种辨识算法辨识系统模型；快速而简单的飞升曲线法拟合热工对象的传递函数；参数寻优功能，可为单回路、串级和导前微分控制系统提供最优调节器参数，并给出动态过渡过程调节品质。支持多种A／D、D／A 装置，可通过图形化、组件式的模块实现与外部设备的连接；可对连续系统、数字控制系统、程序控制系统进行实时及非实时仿真研究。采用本系统可以通过现场数据的采集获取对象数学模型，基于此对系统进行控制器参数优化，可为电厂每年带来上百万元的效益。

- 锅炉燃烧优化运行系统

该系统使用先进的声波测温和激光测量网技术获得炉内燃烧参数，提出一种全新优化模式，提供一个对锅炉多目标性能优化的实时在线分析系统，给出锅炉运行中燃烧系统的优化空间和最具优化潜力的参数。在锅炉基本信息前期调查、企业需求分析和优化目标确定、试验设计、增加关键中间参数测量和控制、试验数据采集、数据验证、人工神经网络训练、确定优化结果和建立锅炉性能优化分析系统数学模型等方面都有创新和独到之处。该项目实现了锅炉燃烧的整体优化，可改善锅炉热效率，保证锅炉安全高效运行，提高企业效益。该系统的投入可使锅炉热效率提高0.5%～1.5%，NOx 排放降低15%～25%， 消除炉膛受热面、过热屏/再热屏结焦问题， 有效控制过热器、再热器的蒸汽温度，大幅减少减温水使用频率及喷水量， 延长锅炉大修周期6～12 个月， 对于一台600MW 机组，按每年平均以70%MCR 运行7000 小时计算，以上几项每年所产生的经济效益超过500 万元。

- 电站锅炉燃烧状态检测及综合优化控制系统

锅炉燃烧优化控制是大型火电机组节能减排的重要途径。项目重点研究解决了燃烧状态关键参数测量、煤粉分配均衡、燃烧优化闭环控制等问题，形成了包括优化控制系统的分析、设计、调试、效果评估在内的技术方法和体系。主要包括：

（1）基于先进测量与软测量技术，实现了煤质特性在线辨识和煤粉浓度及流速、飞灰含碳量、煤粉细度、烟气成分等燃烧状态参数的在线检测。

（2）提出了基于规则的非连续多模态燃烧综合优化控制方法，采用数据挖掘技术建立了不同工况、多煤种下的风煤配比最优控制规则库。

（3）研究开发了一套针对锅炉效率、NOX 排放指标的锅炉燃烧综合优化控制系统，实现了锅炉燃烧过程的多目标综合优化。

本项目成果已在多台大型火电机组上成功应用，锅炉效率提高0.5~1.0%，NOX 排放降低15~25%。2012 年通过了中国电机工程学会鉴定。

- 基于B/S 结构的集团管理型两票专家系统

基于B/S 结构的集团管理型两票专家系统顺应发电企业运行、检修进一步标准化管理而进行研发，是适应未来企业发展要求的两票系统。系统集开票、培训、考核为一体，能进一步规范实际生产过程中人员的作业行为，杜绝人为误操作事件的发生；改变了以往较为单一的两票培训模式，能很好调动员工学习两票的热情；同时系统针对不同类型的机组开发出与之对应的培训考核模块，具有很好的针对性和实用性。系统实现了客户端零安装、客户端零维护，可提高工作效率，减少不必要的工作量。系统集中部署在服务器上、对数据进行集中存储管理，使得数据更加安全、统一和完整，更利于实时性的实现和系统的长时间稳定运行。本系统的应用能够进一步规范实际生产过程中人员的作业行为，杜绝人为误操作事件的发生，每年可为企业提高上百万元的经济效益。

- 基于虚拟DCS 的激励式仿真机系统

激励式仿真机使用虚拟DCS 复现实际DCS 的全部功能，具有极高的软件逼真度，同时以软件代替硬件，极大地降低了实现成本。本激励式仿真机支撑系统可以与各种DCS 连接，代替真实的DCS硬件设备，具有控制系统组态、图形组态、通信软件、虚拟DPU 功能，系统严格按照DCS 业界标准设计，通用性强。在结构上与实际系统一致，将控制系统模型与设备模型分离，DCS 工程师对控制系统组态的修改就如同在自己的实际系统一样。目前市场的仿真机主要应用对象为机组的运行人员，而激励式仿真系统，不仅可以提高机组运行人员正常启停机以及应对各种故障工况的技能，还可以对电厂热工技术人员进行培训和考核，可以对控制系统进行仿真之后再进行实施，减少风险。基于此系统可减少操作人员的误操作并提高控制系统控制品质，为电厂带来可观的经济效益。

- 实时/历史数据库及厂级监控信息系统系统

工业生产过程实时/历史数据库(RD6DB)是火电厂厂级监控信息系统的核心部件。RD6DB 支持分布式跨平台部署，主要服务程序可运行于 Windows NT 、 Windows XP 以及大多数 Unix 平台；采用先进的压缩算法和独有的数据存储格式实现历史数据的长期存储和快速检索；提供接口适配器方案，支持各种标准协议，并且可根据需要定制特定的接口策略；内置的报警模块和计算分析引擎实现丰富的二次计算分析功能；数据可在线备份和实时镜像。标准数据库容量为20 万点，容量可以通过增加硬件资源的方式平滑扩容；压缩方式为可配置的无损或有损压缩；存储周期最少5 年；数据刷新周期小于1s（满足例外报告限值或例外报告时间均刷新）。该系统的投入可以通过对全厂生产过程的监控，构造厂级的优化生产方案，达到节能降耗，为电厂每年所产生的经济效益超过上千万元。

- 燃料智能监控与管理系统

燃料智能监控与管理系统覆盖计划、燃料管理、化验、锅炉运行等部门，通过系统设计的“大燃料”管理，使得各与燃料管理相关的生产、经营部门共同参与，使燃料管理实现科学计划、优化结构、提高煤质、降低煤价、精细验收、合理存储、精细使用、准确结算、有效监督、公正考核，实现降低发电成本,提高电厂运行的经济性和安全性，提高发电企业市场竞争力的目的。系统技术平台采用J2EE技术，业务程序采用多层纯B/S 架构，整个系统实现了样式、数据、控制和业务分离的模式，是一个高复用、并有严格层次划分的体系架构。基于SOA 的开发平台，属于当前软件技术发展方向，满足跨行业应用的需求。开发平台中信息集成，信息管理，方案指导都形成闭环反馈，提供检验方案的依据，提高燃料系统的自动化水平，减少人为因素的影响。该系统的投入可以减少燃煤管理环节不当造成的煤耗增加，通过智能混煤，为锅炉提供最佳煤种等，以上几项每年所产生的经济效益超过上千万元。

- 发电企业智能管理系统

发电企业智能管理系统基于大系统控制论的原理，以智能发电为目标建立管控一体化系统模型。以生产自动化系统为牵引，同步各业务的节奏，并创造性地将JIT（Just In Time）理论应用于发电企业的生产管理系统，构建生产管理流程“生产线”，将业务流程化，并进行业务环节、工作内容、工作节奏、考核管理等通过“软件生产线”实现，从而建立一个与生产自动化系统步调一致的管理自动化系统。发电企业智能管理系统充分借鉴和吸收了国外同类软件的基础上精心设计和开发，是具有自主知识产权的专业应用系统。系统在功能的完备性、系统运行的可靠性、稳定性、并发处理能力及安全性方面达到和超过国外同类产品水平。项目成果已在河北省电力公司应用。发表论文3 篇，申请软件著作权2 项。

- 独立运行风光储纯分布式微电网系统

独立运行风光储纯分布式微电网系统是以小型风机与光伏电池组件为主要电源，适合于我国西部偏远山区、海岛等无电网覆盖地区的独立供电系统。该成果摒弃传统微电网中的集中式电源逆变器，采用微型逆变器将每一电源连接至微网母线，实现了电源的彻底分散化，可保证每一微电源均工作于最大功率跟踪模

式；借助于有线无线混合模式通信技术，保证微网控制中心与微型逆变器、储能控制器等节点之间信息传输的实时性，降低所构成的网络化控制系统的迟延；采用先进的多目标智能优化算法，实现负荷优化分配，提高微电网运行的经济性；系统监控界面采用Labview实现，美观大方、操作简单。该成果与现有的集中式微电网系统相比，具有安全性高、灵活好以及成本低的优点。本系统提出了纯分布式微电网的拓扑结构以及控制方法，并自主研发了微电网系统中的关键装置。该成果适用于我国西部偏远山区、海岛等无电网覆盖地区，市场空间巨大。

- 智能电网输变电设备实时监测与在线故障诊断系统

项目通过实时采集调度SCADA 数据、线路环境监测数据、变电站设备检测数据，并与生产管理系统设备数据进行集成处理构建数据仓库，建立主题数据库和知识库，在此基础上实现基于GIS 的输电线路和变电设备运行状态的图形展示与在线监测，实现基于数据驱动的在线故障诊断，实现基于状态线路维护和设备检修，实现电网的优化运行指导。通过对电网输变电设备运行状况实时监测，实现对输变电设备健康状态、线路走廊环境异常及所处区域的气象变化进行监视预警与实时状态监控。并形成知识库，实现对输电设备的故障的在线诊断。更进一步，可以应用知识管理平台结合专业实践经验实现线路动态增容、优化线路负荷分配，进行线路和设备的状态维护等高级应用，为电网安全经济运行提供保障。项目成果已在河北省电力公司应用。发表论文2 篇，申请软件著作权3 项。

- 网络主机防御系统

信息安全的理论和实践表明，安全威胁主要来自主机系统的脆弱性。不论是病毒程序还是木马程序都是通过攻破主机系统达到其侵害目标的。网络主机安全防御系统就是针对病毒和木马的攻击行为特点，在操作系统内核层面上进行加固防范，实现对主机的硬件和软件进行全方位的监控和保护。主机防御系统采用自主知识产权的强制运行控制（MRC）技术，实现对进程的控制，达到对程序的保护和控制；采用自主知识产权的强制硬件确认（MHCC）技术，通过建立安全文件夹、网络环境依赖，以及文件加密，实现对网络主机数据文件的保护。主机安全防御系统根据用户的安全保护需求，提供三种不同等级的安全保护：普通级、专业级、强制级。项目成果已在华北电网有限公司应用。发表论文4 篇，申请软件著作权2 项。

- 现场总线控制系统在链条炉综合自动化中的应用研究

本成果首次将现场总线控制系统应用于链条炉的综合自动化中，实现了集自动调节、顺序控制、连锁保护、系统优化和设备管理于一体的全数字分布式控制；系统整体实现汽包水位、主蒸汽压力、炉膛负压、送风量的自动控制。

基于现场总线控制系统，设计实现了锅炉辅机的顺序控制，实现了一键全自动启停。采用全数字化通信和管理，实现了基于现场的智能控制模式，取消了监视、控制操作面大的控制盘，实现了彻底的无盘化操作。通过了北京市科委组织的成果鉴定，鉴定委员会认为本项目成功地将FF 现场总线新技术应用于传统产业，所开发的FF 现场总线链条炉控制系统填补了国内空白，在链条炉综合自动化方面达到了国内领先水平，取得了明显的经济效益和社会效益，具有广泛的推广应用价值。本成果获得2010 年度石油化工科技进步二等奖。

- 分散控制与现场总线控制系统设计开发平台

综合计算机技术、控制技术、通信技术和信息技术最新研究成果，根据合作开发单位工程经验，开发了一系列先进的开放式工业控制系统DCS、FCS、COP（优化控制站），形成了一套大型工业控制系统软件设计开发平台。在此平台上可以很容易地开发出大型控制设备生产厂家所需要的国际先进的重大的工业控制装备。系统保留了传统DCS 的典型上下位分层结构，又将工业以太网的最新技术成果与现场总线的思想相融合设计分布式控制器，与系统的高级控制器配合，完成复杂工业过程控制。在每个开发平台中，有若干个功能模块，根据开发者的需求，很容易组成具有自己特点、自主知识产权的工业控制产品。开发平台中提供了多种标准的通信协议，可与其它类型的控制系统或信息系统实现无缝对接。基于此平台可以研制出各种控制系统的优化控制站，提高系统的控制品质，做到节能降耗，能取得可观的经济效益和社会效益。

- 移动终端安全接入平台

移动终端安全接入平台是针对电力行业应用系统的特殊性和信息安全的要求研究开发的一套全面的适用于电力企业移动终端安全接入的安全平台。平台包括移动安全接入网关系统和移动终端安全系统。传统的虚拟专网技术不论是基于IPSec 的还是基于SSL 的，在解决移动终端接入内网时都存在以下三大问题：移动终端自身的安全问题；接入传输的安全问题；移动终端身份的可信问题。本系统采用基于强制运行控制(MRC)技术主机安全防御系统，确保接入终端的安全；采用安全通信协议、高速协议栈技术、连接复用技术，及高速缓存技术，建立安全接入平台；采用CA 及特征认证技术构建接入信任平台。项目成果已在国家电网公司诸多网省单位推广应用。发表论文7 篇，申请软件著作权3 项。

- 现场总线智能氧量仪

基于现场总线的智能氧量分析仪以16 位单片机9S12XEP100为中央控制器，系统扩展的外围电路及接口电路数量较少，整机结构简单，系统的可靠性及稳定性高，系统功能扩展及软硬件升级容易，使用、维护和维修方便。系统整体设计采用模块化结构，分为八个模块：温度控制与调节、液晶显示与触摸屏、系统设置、数据采集、系统校正、日历时钟、上位机虚拟仪表、总线通信。该仪表使用CAN协议与上位控制系统通讯，完成采集数据的发送，并对上位机所发出的命令进行响应。特点为具有本底电势和标准气自动修正和手动修正；温度控制采用PID 调节方式，温度控制定值680℃～760℃连续可调,精度±1℃；具有热电偶冷端温度补偿功能；具有能对热电偶信号的非线性进行修正的功能；热电偶断偶保护，超温保护；采用带触摸屏的液晶显示器，仪表各项操作显示采用中文菜单形式。采用本系统可以提供系统对氧量的精确测量，提高系统的控制品质，减少氧量仪的更换周期。

- 便携式激光盘煤仪

采用激光测距技术，快速测量采集煤堆上特征点的数据，并自动记录其空间坐标。然后采用数字内插技术拟合煤堆表面形状，从而求出整个煤场的存煤体积。本设备对测量过程中所采集的数据点的位置和顺序无任何要求，只要是煤堆上的特征点即可，之后采用科学计算可视化技术，由计算机完成煤堆形状的逼近，并计算出存煤体积，从而简化盘煤仪使用时的操作步骤，方便用户使用。在测量过程中尽可能对用户实现傻瓜式、无约束操作。火力发电厂的燃煤管理是生产管理的重要环节，对电厂的经济指标有着直接的影响，因而迫切需要快速、准确地测出煤场的存煤量，以便于电厂进行成本核算、经济效益评估和科学管理。便携式激光盘煤仪就是应这一需求而开发的，与传统的盘煤方法相比该盘煤仪具有测量准确、效率高等优点，具有较好的推广应用前景。

- 电网企业信息化投资效益分析与评价

本项目利用经济学理论结合电网企业的实际情况，建立一套电网企业信息化投资效益综合评价指标体系，包含信息化建设水平、信息化应用水平、企业敏捷程度、效能指标、效率指标、效益指标六个方面。通过对电网企业信息化投资效益分析与评价项目实施，实现对信息化投资的项目过程管理检查；通过对投资效益结果进行综合分析与评价，有效评价信息化投资对电网企业发展的贡献率，及时总结信息化项目投资的成功经验与不足，为电网企业信息化项目投资提供决策依据，使信息化建设为电网企业制定战略规划作出贡献。项目成果已于2012 年底在辽宁省电力有限公司应用，对企业信息化战略投资结构的调整、改善企业生产经营与管理状况起到了积极作用。发表论文4 篇，申请软件著作权4 项。